JAVNO PREDUZEĆE

„TOPLIFIKACIJA“

BROJ: 7520/3

DATUM: 22.09.2017. godine

L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikaicja“ Lazarevac, ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA DALJINSKI NADZOR

I Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 32 postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

II Predmet javne nabavke je nabavka, isporuka i montaža opreme za akviziciju podataka iz toplotno predajne podstanice po sistemu „ključ u ruke“

Sastav po jednoj podstanici:

| Pozicija | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler | 1 |
| 2 | Senzori temperature | 2 |
| 3 | Transmiteri pritiska | 3 |

Ukupan broj podstanica po ovoj nabavci je: 15 podstanica

Kontroler

Kontroler treba da očitava podatke sa senzora temeperature i pritiska, kao i sa kalorimetra, da ih obradi i pošalje na centralnu lokaciju. Takva akcija treba da se ponavlja na svakih 30 sekundi. Pored toga treba da bude u stanju da zapamti prikupljene podatke koje ne uspe da prenese na centralnu lokaciju zbog problema u komunikaciji. Kapacitet memorije za pamćenje treba da bude dovoljan da smesti sve očitane podatke za period od dva meseca. Kontroler treba da ima mogućnost da se lokalno prenesu zapamćeni podaci na prenosni računar. Kontroler treba da ima mogućnost  montiranja na zid i treba da ima stepen zaštite IP54. Kontroler treba da ima mogućnost lokalnog pregleda trenutnih očitanih vrednosti sa senzora i kalorimetra u vidu displeja ili na neki drugi način. Kontroler treba da sadrži komunikacioni interfejs tipa Ethernet brzine 10 Mbps ili više i odgovarajuće IP protokole za konfigurisanje tog interfejsa, kao i mogućnost za povezivanje komunikacionog interfejsa za prenos podataka preko mreža mobilne telefonije u Srbiji, GPRS ili noviji i odgovarajuće protokole za ostvarenje IP komunikacije putem tih mreža. Prenos podataka ka centralnoj lokaciji treba da se odvija putem IP protokola u nekom otvorenom standardnom ili čitljivom formatu. Komunikacija treba da bude enkriptovana i zaštićena od falsifikovanja. Komunikaciju inicira kontroler i od centralne lokacije treba da primi potvrdu da su podaci preuzeti. U slučaju da ponuđač ostavlja mogućnost da kontroler bude programabilan od strane naručioca treba da  postoji alat, odnosno softver za programiranje koji radi ili u vizuelnom okruženju ili je ekvivalent višem programskom jeziku. Ukoliko je taj softver komercijalan, neophodno je da bude sastavni deo ponude. U slučaju da je kontroler „zatvoren“ za programiranje neophodno je u cenu nabavke uključiti i izmene u programu u roku od jedne godine od realizacije nabavke. Parametri komunikacije između kontrolera i centralne lokacije treba da budu dostupni naručiocu za promenu. Kontroler treba da bude lako proširiv u smislu dodatnih ulaza i izlaza signala, eventualnih kablovskih uvodnica i sličnih stvari potrebnih za upravljanje elektromotornim pogonom ventila. Potrebna količina je jedan kontroler po podstanici.

Senzori temperature

Senzor temperature treba da bude sa zaštitnom čaurom za merenje u fluidima i da ima navojni procesni priključak veličine G1/2“. Telo senzora treba da bude dužine 100 mm. Opseg merenja treba da bude od 0 do 85 ºC tačnosti podatka merenja u opsegu ±0.5 ºC. Potrebno je da svi senzori imaju uverenje o etaloniranju za temperature 40 ºC i 60 ºC. Potrebna količina je dva senzora po podstanici.

Transmiteri pritiska

Senzor pritiska treba da bude predviđen za rad u fluidima temperature do 130 ºC. Opseg merenja je od 0 do 16 bar tačnosti podatka merenja do 1%. Potrebno je da svi senzori pritiska imaju uverenje o etaloniranju za najmanje 5 ravnomerno raspoređenih vrednosti pritisaka u opsegu od 0 do 16 bar. Potrebno je uz svaki senzor isporučiti odgovarajući pigtail sa navojnim priključkom veličine G1/2“.   Potrebna količina su tri senzora po podstanici.

Ostala oprema

Kalorimetri nisu predmet nabavke jer sve podstanice koje su predmet nabavke već imaju ugrađen po jedan. Predmet nabavke su eventualni moduli i/ili adapteri neophodni za povezivanje kalorimetra na kontroler. Svi postojeći kalorimetri imaju odgovarajući modul proizvođača kalorimetra za serijsku komunikciju, koji može i ne mora biti korišćen od strane ponuđača. Podaci koji se prenose od kalorimetra su trenutne vrednosti  temperatura u potisu i povratu, protok, snaga i ukupna energija. Svi kalorimetri su tipa Danfoss Sonometer 1100.

Instalacioni materijal

Instalacioni materijal predstavljaju komunikacioni kablovi ukoliko se podaci prenose žičnim putem, montažni materijal i drugi materijal neophodan za prenos podataka od senzora do kontrolera i treba da budu uključeni u ponudu, kao i kabl za strujno napajanje kontrolera i kablovi za napajanje senzora ukoliko su nephodni. Može su uzeti opšti slučaj da su senzori i kalorimetar postavljeni tako da se kalorimetar i dva senzora pritiska nalaze grupisani na jednom mestu (primar), dok su dva senzora temperature i senzor pritiska grupisani na drugom mestu (sekundar) u okviru podstanice. Za prosečnu dužinu kablova do bilo kojeg senzora, odnosno kalorimetra, treba uzeti 4m.

Izvor napajanje za kontroler i snezore je strujni orman za koji se može uzeti da je udaljen od kontrolera 4m. Raspoloživ napon u strujnom ormaru je 220V AC. Ukoliko su potrebni adapteri odnosno transformatori napona za napajanje kontrolera i senzora, oni treba da budu sastavni deo kontrolera ili da budu u posebnoj kutiji koja može da se montira na zid i da ima stepen zaštite IP54.

Napomena

Predmet nabavke nije prenos podataka od kontrolera ka centralnoj lokaciji, što će biti predmet posebne nabavke, kao ni hardver i softver na centralnoj lokaciji.

Ponuđač treba da opiše sistem koji nudi, specificira komponenete i način kako se uklapa u zahteve naručioca.

Vašom ponudom obuhvatiti  ukupnu cenu za dobra, troškove montaže, ostale troškove i puštanje u rad  u svemu kako je to dato u Obrascu br. 3. Naručioca.

II  Rok izvođenja radova

Rok za završetak ne može biti duži od 60 dana, računajući od dana obostrano  zaključenog ugovora.

Isporuka dobara i montaža se vrše na teritoriji grada Lazarevac.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove:

| 1. | Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |
| 5. | Da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom |

Ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove, osim uslova pod tačkom 5. ( Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije ).

Uslov iz tačke 5. se dokazuje fotokopijom važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

IV Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti  preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti  obilazak podstanica u prisustvu ovlašćenog lica  Naručioca, u roku za dostavljanje ponuda, uz predhodnu najavu.

V  Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja, uz ponudu:

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1.  Podaci o ponuđaču

- Popunjen, potpisan i overen Obrascu br. 2. Izjava

- Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. Ponuda

4)	Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju)  Obrazac br. 4.

5)   Popunjen, potpisan i overen	Obrazac troškova pripreme ponude Obrazac br. 5.

6)	Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave o nezavisnoj ponudi Obrazac br. 6.

7)   Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave  Obrazac br. 7.

8)   Garanciju za ozbiljnost ponude

9)   Kataloški list sa tehničkim podacima za kontrolere, senzore temperature i transmitere pritiska

Nekompletna ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

Rok za dostavljanje ponude je do dana 09.10.2017. godine do 1200 časova.

VI Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom:  ne otvarati, Ponuda – daljinski nadzor  - na adresu:

JP „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije,  pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Naručilac će razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na   obracima preuzetim od strane Naručioca ili preuzetim sa Portala javnih nabavki.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom poštom i faksom.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti neprihvatljivom.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

VII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 10 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VIII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

IX FINANSIJSKE GARANCIJE

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 10% ponuđene vrednosti i karton deponovanih potpisa,  kojim potvrđuje ozbiljnost ponude.

Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude,

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garancije za dobro izvršenje posla.

Garancija za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne nabavke, Ponuđač je u obavezi da Naručiocu preda registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos 10% ugovorene vrednosti i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka.

Garancija za primljeni avans

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, Ponuđač je u obavezi da za primljeni avans, Naručiocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa uračunatim PDV-om,  sa važnošću 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

X GARANTNI ROKOVI

Minimalni garantni rok za isporučena dobra je 2 godine.

Minimalni garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

XI Ponuđač se obavezuje da na prvi zahtev Naručioca obezbedi rezervne delove ( oprema koja je predmet javne nabavke ) u periodu od 5 godina, računajući od dana dodele ugovora.

XII Osobe za kontakt su: Darko Mijatović, dipl.el.inž. tel. broj 069/8908-208

Goran Gospavić, dipl.maš.inž. tel. broj 069/8908-201

svakog radnog dana od 800 do 1400 sati.

D I R E K T O R

__________________________

Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.