JAVNO PREDUZEĆE

„TOPLIFIKACIJA“

BROJ: 5787/3

DATUM: 03.09.2018. godine

L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ sa sedištem u Lazarevcu, ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA DALJINSKI NADZOR

I Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 32 postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

II Predmet javne nabavke je nabavka, isporuka i montaža opreme za akviziciju podataka iz toplotno predajne podstanice po sistemu „ključ u ruke“

Sastav po jednoj podstanici:

| Pozicija | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler | 1 |
| 2 | Senzori temperature | 2 |
| 3 | Transmiteri pritiska | 3 |
| 4 | Instalacioni materijal | u dovoljnoj količini u zavisnosti od konfiguracije podstanice |
| 5 | Montaža opreme u podstanici | 1 |

Ukupan broj podstanica po ovoj nabavci je: 20 podstanica.

Kontroler

Funkcija kontrolera je da očitava podatke sa dva senzora temeperature, tri transmitera pritiska, kao i sa kalorimetra (u daljem tekstu merači), da ih obradi i pošalje na centralnu lokaciju. Sastoji se iz računarske jedinice, interfejsa za komunikaciju sa meračima i sa adapterom napajanja sa 220V AC na napone potrebne za rad računarske jedinice, senzora temperature i transmitera pritiska. Računarska jedinica treba da bude bazirana na Linux operativnom sistemu i da sadrži  komunikacioni interfejs tipa Ethernet brzine 10 Mbps ili više i bežični (wireless) interfejs tipa najmanje 802.11b. Potrebno je da ima bar 4GB slobodnog skladišnog prostora. Operativni sistem treba da sadrži biblioteke i programe koji omogućavaju komunikaciju sa meračima, zatim komunikaciju preko Ethernet i bežičnog interfejsa, kao i terminalni i pristup preko SSH protokola operativnom sistemu. Interfejsi za komunikaciju sa senzorima temeperature i trensmiterima pritiska treba da budu odgovarajući za rad sa ponuđenim senzorima i transmiterima. Interfejs za komunikaciju sa kalorimetrom treba da bude odgovarajući za komunikaciju sa kalorimetrom Danfoss Sonometer 1100. Svi kalorimetri imaju modul za serijsku komunikaciju. Ukoliko se ne koristi serijska komunikacija sa kalorimetrom u sastav ponude mora da uđe i odgovarajući modul za Danfoss Sonometer 1100, jedan po podstanici.

Računarska jedinica treba da poseduje dodatnih četiri digitalnih ulaza/izlaza (GPIO) za eventualno kasnije povezivanje upravljanja elektromotornim pogonom ventila.

Kontroler treba da ima mogućnost  montiranja na zid i treba da ima stepen zaštite IP54. Kontroler treba da sadrži dovoljan broj kablovskih uvodnica za kablove napajanja i prenosa podataka od merača, kao i dodatnih četiri kablovske uvodnice od kojih je jedna za ethernet kabl, a ostale tri u startu da budu zatvorene.

Senzor temperature

Senzor temperature treba da bude sa zaštitnom čaurom za merenje u fluidima i da ima navojni procesni priključak veličine G1/2“. Telo senzora treba da bude dužine 100 mm. Opseg merenja treba da bude od 0 do 85 ºC tačnosti podatka merenja u opsegu ±0.5 ºC. Potrebno je da svi senzori imaju uverenje o etaloniranju za temperature 40 ºC i 60 ºC. Izlaz senzora treba da bude digitalni.

Senzor pritiska

Senzor pritiska treba da bude predviđen za rad u fluidima temperature do 130 ºC. Opseg merenja je od 0 do 16 bar tačnosti podatka merenja do 1%. Potrebno je da svi senzori pritiska imaju uverenje o etaloniranju za najmanje 5 ravnomerno raspoređenih vrednosti pritisaka u opsegu od 0 do 16 bar. Potrebno je uz svaki senzor isporučiti odgovarajući pigtail sa navojnim priključkom veličine G1/2“. Izlaz senzora treba da bude digitalni.

Instalacioni materijal

Instalacioni materijal predstavljaju komunikacioni i napojni kablovi, montažni materijal za kablove i kontroler i drugi materijal neophodan za prenos podataka od merača do kontrolera i treba da budu uključeni u ponudu. Može su uzeti opšti slučaj da su merači postavljeni tako da se kalorimetar i dva senzora pritiska nalaze grupisani na jednom mestu (primar), dok su dva senzora temperature i senzor pritiska grupisani na drugom mestu (sekundar) u okviru podstanice. Za prosečnu dužinu kablova od kontrolera do bilo kojeg merača i strujnog ormana treba uzeti 4m.

Montaža

Montaža obuhvata postavljanje senzora temperature i transmitera pritiska na mesta koja je  pripremio naručilac, montažu kontrolera na zid podstanice, montažu komunikacionih i napojnih kablova unutar podstanice i povezivanje kablova na merače i kontroler. Izbor mesta za montažu kontrolera i kablova vrši se u dogovoru sa licem zaduženim za nadzor od strane naručioca.

Ponuđač treba da opiše sistem koji nudi, specificira komponenete i način kako se uklapa u zahteve naručioca.

Vašom ponudom obuhvatiti  ukupnu cenu za dobra, troškove montaže, ostale troškove i puštanje u rad  u svemu kako je to dato u Obrascu br. 3. Naručioca.

II  Rok izvođenja radova

Rok za završetak ne može biti duži od 60 dana, računajući od dana obostrano  zaključenog ugovora.

Isporuka dobara i montaža se vrše na teritoriji grada Lazarevac.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove:

| 1. | Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |
| 5. | Da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom |

Ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove, osim uslova pod tačkom 5. ( Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije ).

Uslov iz tačke 5. se dokazuje fotokopijom važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

IV Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti  preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i sajtu JP „Toplifikacija“.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti  obilazak podstanica u prisustvu ovlašćenog lica  Naručioca, u roku za dostavljanje ponuda, uz predhodnu najavu.

V  Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja, uz ponudu:

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1.  Podaci o ponuđaču

- Popunjen, potpisan i overen Obrascu br. 2. Izjava

- Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. Ponuda

4)	Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju)  Obrazac br. 4.

5)   Popunjen, potpisan i overen	Obrazac troškova pripreme ponude Obrazac br. 5.

6)	Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave o nezavisnoj ponudi Obrazac br. 6.

7)   Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave  Obrazac br. 7.

8)   Garanciju za ozbiljnost ponude

9)   Kataloški list sa tehničkim podacima za kontrolere, senzore temperature i transmitere pritiska

Nekompletna ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

Rok za dostavljanje ponude je do dana 18.09.2018. godine do 1200 časova.

VI Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom:  ne otvarati, Ponuda – daljinski nadzor  - na adresu:

JP „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije,  pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju.

Naručilac će razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na   obrascima preuzetim od strane Naručioca ili preuzetim sa Portala javnih nabavki.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom poštom i faksom.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti neprihvatljivom.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

VII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 5 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VIII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

IX FINANSIJSKE GARANCIJE

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 10% ponuđene vrednosti i karton deponovanih potpisa,  kojim potvrđuje ozbiljnost ponude.

Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude,

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garancije za dobro izvršenje posla.

Garancija za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne nabavke, Ponuđač je u obavezi da Naručiocu preda registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos 10% ugovorene vrednosti i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka.

Garancija za primljeni avans

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, Ponuđač je u obavezi da za primljeni avans, Naručiocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa uračunatim PDV-om,  sa važnošću 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

X GARANTNI ROKOVI

Minimalni garantni rok za isporučena dobra je 2 godine.

Minimalni garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

XI Ponuđač se obavezuje da na prvi zahtev Naručioca obezbedi rezervne delove ( oprema koja je predmet javne nabavke ) u periodu od 5 godina, računajući od dana dodele ugovora.

XII Osoba za kontakt je: Žarko Nikolić, dipl.maš.inž. tel. broj 069/8908-205 svakog radnog dana od 800 do 1400 sati.

D I R E K T O R

__________________________

Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.